**采购明细及相关说明**

一、预算金额：本项目预算23.8万元，合同期壹年。本项目采购人根据当年服务履约情况决定是否续签合同，如服务质量经院方考评服务良好，续签不超过2次。

二、项目概况：

潍坊高新技术产业发开区人民医院污水处理站汇集了1#2#3#5#四个单体建筑的日常用水集中处理，设计规模日处理量1000t/d，41.67m³/h，采用机械隔栅和膜过滤工艺，设施配置和设备运维要求专业技术强，24小时有人值守，连续运作。

医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房等排放的污水，其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。

三、服务内容及要求

1、污水处理标准

污水处理标准符合《山东省医疗机构污染物排放控制标准》DB37/596-2020、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-93、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《山东省环境保护条例》等其余未涉及的，执行国家或当地污染物综合排放标准。如在项目实施过程中，国家颁布实施新的标准、规范或办法，供应商必须无条件按照新标准、新规范及新办法执行，并如期完成任务，相关标准也将作为验收标准使用。

2、排水主要控制污染因子

全年污水排放满足山东省地标 DB37/596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》二级排放标准。

主要排放标准如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项目 | CODcr | NH3-N | SS | pH | 粪大肠菌群输 |
| 排放标准 | ≦120mg/L | ≦25mg/L(30mg/L) | ≦60mg/L | 6-9 | ≦500MPN/L |

（3）常驻工作人员不少于1人，服务内容包括但不限于：技术服务，劳动保护用品，消毒药剂，2000元以下不限次数的设备维保，水质检测，生物菌种培养，除臭耗材，污泥压滤实施、各工序产生的危废收集、入库、登记，在线检测废液收集、入库、登记，危废库管理等；负责废气、噪声、废水等各类环保指标符合标准排放及验收达标，负责因运维问题造成的环保罚款等。

四、付款方式：

每两个月结算一次，由采购人验收合格且收到正规普通发票后15日内付款。

五、询价采购原则：

资质条件、信誉条件、服务专业性、价格综合考虑。

六、报价文件

1、报价单

2、供货商资质文件

3、企业简介

4、服务方案

5、本项目拟配备人员一览表

6、业绩合同

7、诚信承诺书

8、偏离表

七、请将材料一份装订成册装入档案袋密封。

八、采购结果在潍坊高新技术产业开发区人民医院官方网站公布。

报价文件格式：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

污水处理站运营外包服务报价单

一、报价明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务费（年） | 服务期 | 备注 |
| 污水处理站运营外包服务 |  | 1年 |  |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 服务商汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号：  |

三、

供货商服务承诺：

供货商名称：（**盖章**）

法定代表人或授权代表：（**签字**）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

2、供货商资质文件

**（1）营业执照原件扫描件、专业技术资质等（盖章）**

**（2）法定代表人资格证明书的原件扫描件（附身份证扫描件）；**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 身份证（正反面扫描件） |

**法定代表人授权委托书**

（法定代表人亲自参与不用填写）

本授权委托书声明：我 （姓名）是 （单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 潍坊高新技术产业开发区人民医院污水处理站运营外包服务项目。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人： 性别 年龄

单位： 部门

职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 身份证（正反面扫描件） |

3、企业简介

4、服务方案（包括但不限于以下内容（格式自拟）：项目整体设想、运营维护方案、服务保障措施、质量保证措施、技术支持和合理化建议等情况）。

5、本项目拟配备人员一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 从业资格 | 在本项目中拟承担的工作 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注:附人员身份证、职称证、注册证书等材料复印件。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

6、同类业绩合同（合同原件复印件加盖公章）

**7、诚信承诺书：**

**诚信承诺书**

本单位郑重承诺：

一、我单位严格遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则自愿参加本项目的投标活动；

二、承诺提供的一切材料真实、有效、合法；如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

三、承诺不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、我方未与本项目的其他供应商存在控股、管理关系；未为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

五、承诺不与其他投标人相互串标、围标，不恶意压低或抬高投标报价；不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

六、承诺不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

七、我方在投标活动前三年内无重大违法、违规的不良记录、无产品重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

八、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未被进入清算程序、或被宣告破产、或其他丧失履约能力的情形；

九、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未列入失信被执行人名单；

十、我单位承诺不向贵单位负责本项目的领导及相关人员进行利益输送；严格执行亲属回避制度，如贵单位负责本项目相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本单位工作人员的，我方不参与本项目投标活动；

十一、我方如在投标过程和公示期间发生质疑投诉行为，保证严格按照政府采购相关规定和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）以及《关于印发山东省政府采购质疑与投诉实施办法》（鲁财采[2018]72 号）的要求在法定时限内如实填写质疑信息，并提供规定格式的质疑函等；投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件；不在竞标过程中及成交后进行虚假、恶意质疑及投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

以上内容我已仔细阅读，我单位若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金、三年内不得参与贵单位采购项目及上报财政部门等有关处理，并愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

8、偏离表

技术、服务偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 款号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：**供应商应如实在响文件中的“偏离表”中注明与询价文件技术、服务要求的偏离情况，填写“无偏离”或“负偏离”；未予注明的，视为全部满足询价文件要求，但在评审及合同履行过程中,发现供应商有弄虚作假的情形，均将被视为虚假响应，采购人将按照相关法律法规规定对其进行处理。**

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日